## QD tac dong he thong EVNICT
TT | Dạng câu hỏi | Nội dung câu hỏi | Phương án trả lời 1 | Phương án trả lời 2 | Phương án trả lời 3 | Phương án trả lời 4
1 | SC | Tác động hệ thống viễn thông là các thao tác: | Can thiệp vào phần cứng của một hoặc nhiều phần tử trong hệ thống viễn thông | Can thiệp vào phần mềm của một hoặc nhiều phần tử trong hệ thống viễn thông | Can thiệp vào phần cứng và phần mềm của một hoặc nhiều phần tử trong hệ thống viễn thông | Tất cả các phương án trên | 3
2 | MC | Tác động hệ thống viễn thông nhằm mục đích: | Xử lý sự cố, khôi phục dịch vụ | Thiết lập mới dịch vụ | Thay đổi tham số cấu hình dịch vụ | Tăng độ ổn định và tin cậy của hệ thống | 2,3,4
3 | SC | Phân cấp tác động mạng viễn thông có nghĩa là: | Phân chia tác động theo nhóm dịch vụ viễn thông (Hotline, kênh truyền RLBV, SCADA…) | Phân chia tác động theo từng nhóm có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến vận hành, khai thác hệ thống viễn thông | Phân chia tác động theo nhóm thiết bị trong một phạm vi địa lý xác định | Tất cả các phương án trên | 2
4 | MC | Nội dung nào sau đây không thuộc nhóm tác động 1 đối với hệ thống truyền dẫn: | Tác động vào phần cứng TNMS | Tác động vào phần mềm TNMS | Thiết lập/Thay đổi cơ chế bảo vệ SDH | Cấu hình đồng bộ các thiết bị trong hệ thống | 3.4
5 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 2 đối với hệ thống truyền dẫn: | Reset cứng thiết bị trong hệ thống | Tạo/Xóa User đăng nhập hệ thống | Khôi phục dữ liệu hệ thống | Thiết lập/Thay đổi vị trí Client quản lý mạng | 1,4
6 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 3 đối với hệ thống truyền dẫn: | Thay đổi cơ chế bảo vệ SDH | Thay đổi tham số cấu hình dịch vụ | Kiểm tra cơ chế bảo vệ card | Thiết lập luồng | 2,3,4
7 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 1 đối với hệ thống PCM: | nâng cấp máy chủ quản lý mạng PCM tại Trung tâm điều độ | Điều chuyển tài nguyên card tại PCM cấp kênh bảo vệ | Nâng cấp version phần mềm quản lý mạng PCM tại Trung tâm điều độ | Khai báo kênh dự phòng cho Rơ le bảo vệ | 4
8 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 2 đối với hệ thống PCM: | Reset cứng thiết bị tại Trung tâm điều độ | Reset card tại PCM cấp kênh truyền Rơ le bảo vệ | Bảo dưỡng thiết bị tại Trung tâm điều độ trong chế độ vận hành và không vận hành | Bảo dưỡng thiết bị PCM cấp kênh truyền Rơ le bảo vệ trong chế độ đang vận hành | 1,3
9 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 3 đối với hệ thống PCM: | Khai báo kênh lẻ tại PCM đặt tại NMĐ/ TBA không cung cấp kênh truyền Rơ le bảo vệ | Khai báo kênh lẻ tại PCM đặt tại Trung tâm điều độ | Bảo dưỡng thiết bị tại NMĐ/TBA (không cung cấp kênh truyền Rơ le bảo vệ) trong chế độ vận hành và không vận hành | Điều chuyển tài nguyên card thiết bị tại Trung tâm điều độ | 1.3
10 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 1 đối với hệ thống PABX lõi: | Nâng cấp phần mềm PABX lõi | Bật/Tắt tính năng PABX lõi | Thay đổi tham số PABX lõi toàn mạng | Tất cả các phương án trên | 4
11 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 2 đối với hệ thống PABX lõi: | Thay đổi định tuyến | Hòa mạng các PABX mới đưa vào hệ thống | Chuyển đổi card giữa các khu vực | Bảo dưỡng định kỳ PABX lõi | 1,2,4
12 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 3 đối với hệ thống PABX lõi: | Mở rộng dung lượng kết nối | Thay đổi tham số dịch vụ thuê bao/trung kế/ nhóm trung kế | Thay đổi tham số PABX lõi toàn mạng | Cập nhật bản vá lỗi phần mềm PABX lõi | 1
13 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 1 đối với hệ thống nguồn 48V: | Thay đổi tham số vận hành bộ nguồn 48V chế độ 1+0 | Lắp đặt bổ sung aptomat DC, cáp DC cung cấp cho tải mới tại bộ nguồn 48V chế độ 1+0 | Bảo dưỡng bộ nguồn 48V trong chế độ đang vận hành | Tất cả các phương án trên | 4
14 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 2 đối với hệ thống nguồn 48V: | Lắp đặt bộ chuyển đổi nguồn 48V (STS) | Đặt/Thay đổi tham số vận hành bộ nguồn dự phòng | Bổ sung/Thu hồi Rectifier | Bảo dưỡng/Thay thế bộ nguồn 48V và tổ ắc quy đi kèm | 1,2
15 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc nhóm tác động 3 đối với hệ thống nguồn 48V: | Bổ sung aptomat DC cho bộ nguồn 48V chế độ 1+1 | Bổ sung/Thu hồi Rectifier tại bộ nguồn 48V chế độ 1+1 | Bảo dưỡng/Thay thế bộ nguồn 48V và tổ ắc quy đi kèm | Tất cả các phương án trên | 4
16 | SC | Phương án kỹ thuật phải được lập và duyệt trước khi tác động hệ thống trong trường hợp nào: | Trong mọi trường hợp | Chỉ trong trường hợp việc tác động ảnh hưởng đến quy mô toàn hệ thống | Chỉ trong trường hợp việc tác động ảnh hưởng đến kênh truyền Rơ le bảo vệ | Chỉ trong trường hợp việc tác động ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ | 1
17 | SC | Thẩm định phương án kỹ thuật là trách nhiệm của đơn vị nào? | Phòng Điều hành | Phòng Kỹ thuật | Phòng Vận hành Miền | Phòng Điều hành và Phòng Vận hành Miền | 2
18 | SC | Phiếu thao tác được chia thành mấy mức? | 2 | 3 | 4 | 5 | 2
19 | SC | Duyệt Phiếu thao tác thuộc trách nhiệm của cấp nào: | Lãnh đạo EVNICT | Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật | Lãnh đạo Phòng Điều hành | Lãnh đạo Phòng Vận hành Miền | 3
20 | SC | Phiếu thao tác mức nào phải được phê duyệt trong ngày tính tại thời điểm Phiếu thao tác được đăng ký: | Mức 1 | Mức 2 và 3 | Mức 1 và 2 | Không có phương án nào trong các phương án trên | 2
21 | SC | Phiếu thao tác mức nào phải được phê duyệt trong vóng 24 giờ tính từ thời điểm Phiếu thao tác được đăng ký: | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 2 và 3 | 1
22 | SC | Thông báo kế hoạch tác động đến đơn vị sử dụng dịch vụ thuộc trách nhiệm của cấp nào? | Đơn vị thực hiện tác động | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành | Lãnh đạo EVNICT | 3
23 | SC | Trước khi thực hiện Phiếu thao tác, Người thao tác trực tiếp, Người giám sát có trách nhiệm thực hiện những nội dung nào? | Đọc kỹ và kiểm tra Phiếu thao tác để đảm bảo các nội dung thao tác phù hợp với mục đích của thao tác | Đề nghị Người duyệt Phiếu làm rõ những điều không rõ ràng trong Phiếu thao tác | Chỉ bắt đầu thao tác khi xác định đúng định danh thiết bị cần thao tác và hiểu rõ các bước thao tác | Tất cả các nội dung trên | 4
24 | SC | Trong quá trình thao tác, Người thao tác trực tiếp, Người giám sát phải tuân thủ những quy định nảo? | Thực hiện thao tác đúng thời gian đã quy định trong Phiếu | Thực hiện thao tác theo đúng trình tự trong Phiếu, không tự ý thay đổi trình tự thao tác khi chưa được phép của Người duyệt Phiếu | Trong khi thực hiện thao tác nếu xuất hiện cảnh báo hoặc hiện tường bất thường phải báo cáo trực ĐHTQ đồng thời kiểm tra, xác định nguyên nhân trước khi thực hiện bước tiếp theo | Tất cả các quy định trên | 4
25 | SC | Kết quả tác động được đánh giá là tốt trong những trường hợp nào? | Đạt được các mục tiêu đề ra trong Phương án kỹ thuật | Không làm mất hoặc suy giảm chất lượng dịch vụ mà hệ thống cung cấp trước thời điểm thao tác | Không phải Rollback hệ thống | Đạt được các mục tiêu đề ra trong Phương án kỹ thuật và không làm mất hoặc suy giảm chất lượng dịch vụ mà hệ thống cung cấp trước thời điểm thao tác | 4
26 | SC | Thời gian đóng Phiếu thao tác kể từ thời điểm có xác nhận kết quả tác động tốt từ đơn vị kiểm tra là: | Tối đa là 24 giờ | Tối đa là 36 giờ | Tối đa là 48 giờ | Tối đa là 72 giờ | 1
27 | SC | Phiếu thao tác đã thực hiện được lưu trữ theo hình thức: | Bằng bản cứng trong khoảng thời gian tối thiểu là 6 tháng | Bằng bản mềm trong khoảng thời gian tối thiểu là 6 tháng | Bằng cứng và bản mềm trong khoảng thời gian tối thiểu là 1 năm | Bằng cứng và bản mềm trong khoảng thời gian tối thiểu là 6 tháng | 3

## QD Qly truy nhap VT
NHCH ÔN TẬP THI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ EVNTI QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC MẠNG VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
Dạng câu hỏi: - SC: 1 phương án trả lời đúng - MC: Nhiều phương án trả lời đúng |  | Tài liệu tham khảo: QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TRUY NHẬP HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TRONG TRUNG TÂM VT&CNTT
TT | Dạng câu hỏi | Nội dung câu hỏi | Phương án trả lời 1 | Phương án trả lời 2 | Phương án trả lời 3 | Phương án trả lời 4
1 | SC | Cấp/đơn vị nào quản lý mật khẩu truy nhập các thiết bị Viễn thông có hệ thống quản lý mạng (NMS) | PGĐ EVNICT phụ trách VT | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | 3
2 | SC | Cấp/đơn vị nào quản lý mật khẩu truy nhập các thiết bị Viễn thông chỉ có hệ thống quản lý phần tử (EMS) | PGĐ EVNICT phụ trách VT | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | 4
3 | SC | Mật khẩu truy nhập thiết bị viễn thông được đổi định kỳ theo tần suất là? | 03 tháng một lần | 06 tháng một lần | 09 tháng một lần | 12 tháng một lần | 2
4 | SC | Các thông tin nào cần được lưu trữ cẩn thận khi tiến hành đổi mật khẩu truy nhập thiết bị | Mật khẩu cũ | Mật khẩu mới | Thời điểm đổi | Tất cả các thông tin trên | 4
5 | SC | Tài khoản truy nhập NMS được chia thành mấy mức? | Hai mức | Ba mức | Bốn mức | Năm mức | 2
6 | SC | Nhân viên vận hành TNMS được cấp tài khoản truy nhập ở mức nào? | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 |  | 2
7 | SC | Nhân viên quản trị tài khoản NMS được cấp tài khoản truy nhập ở mức nào? | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 | Mức 1&2 | 3
8 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm của nhân viên quản trị tài khoản truy nhập NMS? | Thực hiện cấp phát, tạm khóa, hủy tài khoản người sử dụng theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp quản trị tài khoản | Theo dõi, giám sát việc sử dụng tài khoản truy nhập cùa người sử dụng, hủy ngay các tài khoản đã hết thời hạn hiệu lực, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp phát/hủy tài khoản về các vi phạm | Hỗ trợ người sử dụng khi có tình huống phát sinh trong quá trình truy nhập hệ thống | Tất cả các nội dung trên | 4
9 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm của người sử dụng tài khoản truy nhập NMS? | Sử dụng tài khoản truy nhập đúng mục đích | Giữ gìn, bảo mật tài khoản; nghiêm cấm chia sẻ, cho người khác sử dụng khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp phát/hủy tài khoản truy nhập | Thực hiện đổi mật khẩu định kỳ và đột xuất theo quy định, lưu trữ các thông tin liên quan đến quá trình đổi mật khẩu để phục vụ công tác kiểm tra | Tất cả các nội dung trên | 4
10 | SC | Trong điều kiện vận hành bình thường (không xử lý sự cố), nhân viên trực vận hành, nhân viên quản lý kỹ thuật tại P.VH Miền được sử dụng tài khoản NMS hệ thống truyền dẫn ở mức nào? | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 | Mức 3 &2 | 1
11 | SC | Trong điều kiện vận hành bình thường (không xử lý sự cố), nhân viên trực vận hành tại P.VH Miền được sử dụng tài khoản NMS hệ thống PCM ở mức nào? | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 | Mức 3 &2 | 3
12 | SC | Trong điều kiện vận hành bình thường (không xử lý sự cố), nhân viên quản lý kỹ thuật tại P.VH Miền được sử dụng tài khoản NMS hệ thống PCM ở mức nào? | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 | Mức 3 &2 | 2
13 | MC | Người sử dụng tài khoản truy nhập hệ thống NMS ở mức nào phải tiến hành đổi mật khẩu định kỳ 03 tháng/lần? | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 | Không có phương án nào trong các phương án trên | 2,3
14 | SC | Mật khẩu truy nhập NMS gồm tối thiểu: | 07 ký tự bằng chữ và số | 08 ký tự bằng chữ và số | 09 ký tự bằng chữ và số | 10 ký tự bằng chữ và số | 2
15 | SC | Đổi mật khẩu tài khoản truy nhập NMS đột xuất được thực hiện trong những trường hợp nào: | Có nguy cơ bị lộ mật khẩu | Hết thời hạn chia sẻ tài khoản cho đối tác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền cấp phát/ hủy tài khoản | Hết thời hạn chia sẻ tài khoản cho người sử dụng khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền cấp phát/hủy tài khoản | Tất cả các trường hợp trên | 4
16 | SC | Cấp/đơn vị nào có thẩm quyền cấp phát/hủy tài khoản truy nhập các hệ thống NMS, EMS | PGĐ EVNICT phụ trách VT | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | 1
17 | SC | Cấp/đơn vị nào có trách nhiệm quản trị tài khoản truy nhập NMS | PGĐ EVNICT phụ trách VT | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | 3
18 | SC | Cấp/đơn vị nào có trách nhiệm quản trị tài khoản truy nhập EMS | PGĐ EVNICT phụ trách VT | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | 4
19 | MC | Người sử dụng tài khoản truy nhập hệ thống NMS có trách nhiệm thực hiện những nội dung nào trong trình tự cấp phát tài khoản NMS sau đây? | Lập Phiếu yêu cầu cấp tài khoản | Thẩm định sự phù hợp của Phiếu yêu cầu | Bàn giao tài khoản truy nhập | Lưu hồ sơ | 1,3
20 | MC | Cấp quản trị tài khoản truy nhập NMS có trách nhiệm thực hiện những nội dung nào trong trình tự cấp phát tài khoản NMS sau đây? | Lập Phiếu yêu cầu cấp tài khoản (dùng cho đối tác) | Thẩm định sự phù hợp của Phiếu yêu cầu | Tạo/cấp phát tài khoản truy nhập | Lưu hồ sơ | 1,2
21 | MC | Nhân viên quản trị tài khoản truy nhập NMS có trách nhiệm thực hiện những nội dung nào trong trình tự cấp phát tài khoản NMS sau đây? | Thẩm định sự phù hợp của Phiếu yêu cầu | Tạo/cấp phát tài khoản truy nhập | Bàn giao tài khoản truy nhập | Lưu hồ sơ | 2,3,4
22 | MC | Người sử dụng tài khoản truy nhập hệ thống EMS có trách nhiệm thực hiện những nội dung nào trong trình tự cấp phát tài khoản EMS sau đây? | Lập Phiếu yêu cầu cấp tài khoản | Cấp mật khẩu truy nhập thiết bị | Bàn giao tài khoản truy nhập | Lưu hồ sơ | 1,3
23 | MC | Lãnh đạo P.VH Miền có trách nhiệm thực hiện những nội dung nào trong trình tự cấp phát tài khoản EMS sau đây? | Lập Phiếu yêu cầu cấp tài khoản | Cấp mật khẩu truy nhập thiết bị | Bàn giao tài khoản truy nhập | Lưu hồ sơ | 2,3,4
24 | SC | Thời gian lưu trữ được quy định là 01 năm đối với các hồ sơ nào sau đây: | Phiếu yêu cầu cấp tài khoản truy nhập | Phiếu yêu cầu hủy tài khoản truy nhập | Biên bản bàn giao tài khoản truy nhập | Tất cả các hồ sơ trên | 4

## QD quan ly ky thuat VT
TT | Dạng câu hỏi | Nội dung câu hỏi | Phương án trả lời 1 | Phương án trả lời 2 | Phương án trả lời 3 | Phương án trả lời 4
1 | SC | Mô hình quản lý kỹ thuật viễn thông trong EVNICT được chia thành mấy cấp | Không phân chia theo cấp | Hai cấp | Ba cấp | Bốn cấp | 3
2 | SC | Trong các nội dung sau đây, nội dung nào thuộc về trách nhiệm của cấp Toàn quốc? | Chủ trì xây dựng quy hoạch phát triển mạng viễn thông dùng riêng của EVN theo từng giai đoạn | Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ cho các hệ thống và thiết bị viễn thông sử dụng trong EVN | Chủ trì công tác tư vấn, xây dựng các giải pháp kỹ thuật, thiết kế hệ thống viễn thông phục vụ điều hành hệ thống điện, thị trường điện cho các đơn vị trong và ngoài EVN | Tất cả các nội dung trên | 4
3 | SC | Trong các nội dung sau đây, nội dung nào thuộc về trách nhiệm của cấp Toàn quốc? | Chủ trì, đôn đốc các đơn vị trong EVNICT thực hiện tốt việc kiểm soát tài nguyên viễn thông, đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả | Lập, thẩm định các phương án kỹ thuật liên quan đến: tối ưu hóa hệ thống truyền dẫn trên cơ sở sắp xếp lại và thiết lập mới; tối ưu hóa định tuyến mạng PABX nội bộ | Chủ trì xây dựng kế hoạch, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung: bảo dưỡng thiết bị viễn thông, đo kiểm chất lượng dịch vụ | Tất cả các nội dung trên | 4
4 | SC | Trong các nội dung sau đây, nội dung nào thuộc về trách nhiệm của cấp Toàn quốc? | Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành hệ thống viễn thông | Chủ trì xây dựng nội dung đào tạo, biên soạn tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch, đánh giá nội bộ đội ngũ điều hành, vận hành viễn thông | Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ các Quy định/Quy trình liên quan đến hoạt động quản lý kỹ thuật | Tất cả các nội dung trên | 4
5 | MC | Trong các nội dung sau đây, nội dung nào thuộc về trách nhiệm của cấp Miền? | Tham gia xây dựng: Quy hoạch phát triển mạng viễn thông của EVN, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ hệ thống viễn thông sử dụng trong EVN | Thiết kế các hệ thống thông tin trên địa bàn quản lý | Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành hệ thống viễn thông | Tất cả các nội dung trên | 1,2
6 | SC | Trong các nội dung sau đây, nội dung nào thuộc về trách nhiệm của cấp Miền? | Đề xuất với cấp Toàn quốc xây dựng bổ sung Quy định/ Quy trình mới, mẫu bảng biểu để hoàn thiện công tác quản lý kỹ thuật | Đề xuất với cấp Toàn quốc tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên trực vận hành và quản lý kỹ thuật | Rà soát số lượng thiết bị, vật tư dự phòng, đề xuất mua sắm các chủng loại vật tư cần thiết phục vụ xử lý sự cố | Tất cả các nội dung trên | 4
7 | MC | Trong các nội dung sau đây, nội dung nào thuộc về trách nhiệm của cấp Miền? | Tổ chức giám sát, đo kiểm chất lượng dịch vụ, quản lý tài nguyên viễn thông trên địa bàn quản lý | Bố trí nhân sự quản lý kỹ thuật phụ trách các phòng máy thông tin có người trực và không người trực | Chủ trì đánh giá kết quả bảo dưỡng và đo kiểm chất lượng | Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng đúng Quy trình | 1,2,4
8 | SC | Quản lý kỹ thuật cấp Toàn quốc gồm những thành phần nào sau đây: | PGĐ EVNICT phụ trách VT | Phòng Điều hành và Phòng Kỹ thuật | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành | 2
9 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm cập nhật dữ liệu của cấp Toàn quốc? | Quy chế/Quy định/Quy trình/ Hướng dẫn liên quan đến mạng viễn thông do EVN và EVNICT ban hành | Khuyến nghị của các tổ chức Quốc tế như ITU-T, IEC, ETSI, IEEE, ANSI...về hệ thống thiết bị viễn thông | Tiêu chuẩn kỹ thuật/Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do Bộ TTTT ban hành | Tất cả các nội dung trên | 4
10 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm cập nhật dữ liệu của cấp Toàn quốc? | Mô hình kết nối dịch vụ | Nguyên tắc đồng bộ mạng lưới | Nguyên tắc giám sát hệ thống | Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống thiết bị | 1,2,3.4
11 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm cập nhật dữ liệu của cấp Toàn quốc? | Sơ đồ tổng thể mạng lưới: Truyền dẫn, PABX, PCM | Dữ liệu tuyến cáp quang: Chủng loại, số sợi, độ dài, sơ đồ mặt cắt tuyến, vị trí hộp nối, kết cuối tuyến cáp quang… | Bảng quy hoạch cấp phát đầu số PABX cho các đơn vị thuộc EVN | Tất cả các nội dung trên | 4
12 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm cập nhật dữ liệu của cấp Toàn quốc? | Phần mềm truy nhập thiết bị: NMS, EMS | Tài liệu kỹ thuật đi kèm thiết bị do Nhà sản xuất cấp | Tài liệu tham khảo chuyên ngành, tài liệu đào tạo chuyên ngành trong EVNICT | Tất cả các nội dung trên | 4
13 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm cập nhật dữ liệu của cấp Miền? | Kết quả đo kiểm chất lượng kênh truyền | Kết quả bảo dưỡng | Báo cáo sự cố từ mức "lớn' trở lên | Tất cả các nội dung trên | 4
14 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm cập nhật dữ liệu của cấp Miền? | Sơ đồ kết nối tuyến | Sơ đồ cấp nguồn phòng máy | Sơ đồ kênh dịch vụ: Kết nối giữa các thành phần thiết bị hình thành kênh dịch vụ, địa chỉ cổng thiết bi, địa chỉ DDF | Sơ đồ tiếp địa phòng máy | 1,3
15 | SC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm cập nhật dữ liệu của cấp Trạm? | Danh mục vật tư, thiết bị tại phòng máy | Sơ đồ mặt bằng bố trí tủ thiết bị | Sơ đồ vật lý thiết bị trong phòng máy | Tất cả các nội dung trên | 4
16 | MC | Nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm cập nhật dữ liệu của cấp Trạm? | Sơ đồ cấp nguồn phòng máy | Sơ đồ tiếp địa phòng máy | Sơ đồ kết nối tuyến | Tất cả các nội dung trên | 1,2
17 | MC | Nội dung dữ liệu nào sau đây bắt buộc phải lưu trữ bằng bản cứng tại đơn vị khởi tạo dữ liệu? | Sơ đồ tổng thể mạng lưới | Quy hoạch cấp phát đầu số mạng PABX cho các đơn vị thuộc EVN | Hồ sơ quản lý kỹ thuật tại phòng máy viễn thông | Sơ đồ kênh thông tin bảo vệ đường dây | 1,2,3.4
18 | SC | Khi có sự thay đổi về nội dung quản lý kỹ thuât, đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm cập nhật phải thực hiện cập nhật chậm nhất sau: | Một ngày làm việc | Ba ngày làm việc | Năm ngày làm việc | Bảy ngày làm việc | 2
19 | SC | Các phương án kỹ thuật nào sau đây là phương án cấp Toàn quốc? | Phương án kỹ thuật tổng thể toàn mạng lưới | Phương án kỹ thuật làm thay đổi kiến trúc mạng truyền dẫn và PABX lõi | Phương án kỹ thuật bổ sung hoặc xây dựng các nút thông tin mới | Tất cả các phương án trên | 4
20 | MC | Các phương án kỹ thuật nào sau đây là phương án cấp Toàn quốc? | Phương án kỹ thuật tác động đến hệ thống nguồn cấp cho truyền dẫn đường trục hoặc cấp cho thiết bị tại các phòng máy của EVNICT tại các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện | Phương án kỹ thuật làm thay đổi cấu trúc mạng lưới truyền dẫn liên tỉnh nội vùng hoặc tổng đài vùng | Phương án kỹ thuật tác dộng đến kênh bảo vệ đường dây | Phương án kỹ thuật thử nghiệm hệ thống mới hoặc công nghệ mới | 1,4
21 | SC | Các phương án kỹ thuật nào sau đây là phương án cấp Miền? | Phương án kỹ thuật làm thay đổi cấu trúc mạng lưới truyền dẫn liên tỉnh nội vùng hoặc tổng đài vùng | Phương án kỹ thuật tác động đến thiết bị truyền dẫn | Phương án kỹ thuật tác dộng đến kênh bảo vệ đường dây | Tất cả các phương án trên | 4
22 | MC | Các phương án kỹ thuật nào sau đây là phương án cấp Miền? | Phương án kỹ thuật tác động đến hệ thống nguồn cấp cho truyền dẫn đường trục hoặc cấp cho thiết bị tại các phòng máy của EVNICT tại các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện | Phương án kỹ thuật làm thay đổi cấu trúc mạng lưới truyền dẫn liên tỉnh nội vùng hoặc tổng đài vùng | Phương án kỹ thuật tác dộng đến kênh bảo vệ đường dây | Phương án kỹ thuật thử nghiệm hệ thống mới hoặc công nghệ mới | 2,3
23 | MC | Các phương án kỹ thuật nào sau đây là phương án cấp Trạm? | Phương án tối ưu hóa đấu nối hệ thống nguồn, tiếp địa tại phòng máy | Phương án kỹ thuật tác động đến thiết bị truyền dẫn | Phương án tối ưu hóa đường đi của cáp, dây nhảy tại DDF | Tất cả các phương án trên | 1,3
24 | MC | Các phương án kỹ thuật nào sau đây là phương án cấp Trạm? | Phương án tối ưu hóa phần kết cuối các dịch vụ Hotline, SCADA trên card/thiết bị | Phương án di chuyển vị trí tủ thiết bị tại phòng máy thông tin | Phương án kỹ thuật tác dộng đến kênh bảo vệ đường dây | Tất cả các phương án trên | 1,2
25 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc lập và hiệu chỉnh phương án kỹ thuật cấp Toàn quốc? | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành và Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành | Phòng Vận hành Miền | 1
26 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc góp ý phương án kỹ thuật cấp Toàn quốc? | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành và Phòng Vận hành Miền | Phòng Điều hành | Phòng Vận hành Miền | 2
27 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện phương án kỹ thuật cấp Toàn quốc? | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành và Phòng Vận hành Miền | Phòng Điều hành | Phòng Vận hành Miền | 4
28 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc báo cáo kết quả thực hiện phương án kỹ thuật cấp Toàn quốc? | Phòng Điều hành | Phòng Vận hành Miền | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành và Phòng Vận hành Miền | 3
29 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc lập và hiệu chỉnh phương án kỹ thuật cấp Miền? | Phòng Điều hành | Phòng Vận hành Miền | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành và Phòng Vận hành Miền | 2
30 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc thẩm định phương án kỹ thuật cấp Miền? | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành và Phòng Vận hành Miền | Phòng Điều hành | Phòng Vận hành Miền | 1
31 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm phê duyệt phương án kỹ thuật cấp Miền? | Lãnh đạo EVNICT | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành | Phòng Vận hành Miền | 1
32 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc báo cáo kết quả thực hiện phương án kỹ thuật cấp Miền? | Phòng Điều hành | Phòng Vận hành Miền | Phòng Kỹ thuật | Phòng Điều hành và Phòng Vận hành Miền | 2
33 | SC | Trong phương án kỹ thuật cấp Trạm, lãnh đạo Phòng Vận hành Miền chịu trách nhiệm chính những nội dung nào? | Lập phương án kỹ thuật | Phê duyệt phương án kỹ thuật | Triển khai thực hiện phương án kỹ thuật | Báo cáo kết quả thực hiện | 2
34 | MC | Trong phương án kỹ thuật cấp Trạm, người được giao nhiệm vụ lập phương án chịu trách nhiệm chính những nội dung nào? | Lập phương án kỹ thuật | Phê duyệt phương án kỹ thuật | Triển khai thực hiện phương án kỹ thuật | Báo cáo kết quả thực hiện | 1,3,4
35 | SC | Phương án kỹ thuật phải bao gồm các nội dung tối thiểu nào sau đây? | Cơ sở pháp lý | Mục tiêu và yêu cầu | Hiện trạng mạng lưới và kênh dịch vụ | Tất cả các nội dung trên | 4
36 | SC | Phương án kỹ thuật phải bao gồm các nội dung tối thiểu nào sau đây? | Giải pháp thực hiện | Phân giao nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện | Đánh giá kết quả thực hiện | Tất cả các nội dung trên | 4
37 | SC | Theo dõi, đánh giá tài nguyên hệ thống được thực hiện theo tần suất là? | 01 tháng/lần | 03 tháng/lần | 06 tháng/lần | 12 tháng/lần | 2
38 | SC | Các đơn vị thực hiện cập nhật tài nguyên hệ thống tại đơn vị vào thời điểm? | Trước ngày 20 của tháng đầu tiên của quý | Trước ngày 15 của tháng đầu tiên của quý | Trước ngày 10 của tháng đầu tiên của quý | Trước ngày 5 của tháng đầu tiên của quý | 3
39 | SC | Nội dung cập nhật tài nguyên hệ thống và vật tư dự phòng phục vụ xử lý sự cố gồm: | Dung lượng đã sử dụng/còn trống tại từng cung đoạn truyền dẫn đường trục | Tình trạng sử dụng card/port tại thiết bị truyền dẫn và PCM | Vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ xử lý sự cố | Tất cả các nội dung trên | 4
40 | SC | Đối với các phòng máy của EVNICT hoặc phòng máy của đơn vị khác quản lý có đặt thiết bị của EVNICT không có người trực, việc kiểm tra được thực hiện theo tần suất là? | Tối thiểu 1 tháng/lần | Tối thiểu 2 tháng/lần | Tối thiểu 3 tháng/lần | Tối thiểu 6 tháng/lần | 2
41 | SC | Nội dung kiểm tra phòng máy trong các đợt kiểm tra định kỳ gồm: | Tình trạng môi trường: Chất lượng tường, sàn, trần phòng máy, nhiệt độ độ ẩm, báo cháy… | Tình trạng các loại cáp trong phòng máy: cáp nguồn, tiếp địa, cáp thông tin, dảy nhảy quang, dây nhảy tại DDF… | Tình trạng thiết bị nguồn và ắc quy dự phòng | Tất cả các nội dung trên | 4
42 | MC | Nội dung bảo dưỡng cấp 1 thiết bị gồm: | Kiểm tra cơ khí | Kiểm tra cảnh báo và giám sát thiết bị tại chỗ | Kiểm tra cáp đấu nối đến thiết bị | Kiểm tra cấu hình | 123
43 | MC | Nội dung bảo dưỡng cấp 2 thiết bị gồm: | Kiểm tra cơ khí | Kiểm tra cảnh báo và giám sát thiết bị tại chỗ | Kiểm tra cáp đấu nối đến thiết bị | Kiểm tra cấu hình | 1,2,3,4
44 | MC | Nội dung bảo dưỡng cấp 2 thiết bị gồm: | Đo kiểm thông số, chất lượng kênh truyền | Kiểm tra cảnh báo và giám sát thiết bị tại chỗ | Kiểm tra cáp đấu nối đến thiết bị | Tất cả các nội dung trên | 4
45 | SC | Tần suất thực hiện bảo dưỡng trạm là: | 1 tháng/lần | 2 tháng/ lần | 3 tháng/lần | 6 tháng/lần | 2
46 | SC | Tần suất thực hiện bảo dưỡng cấp 1 thiết bị là: | 2 tháng/ lần | 3 tháng/lần | 6 tháng/lần | 1năm/lần | 1
47 | SC | Tần suất thực hiện bảo dưỡng cấp 2 thiết bị là: | 2 tháng/ lần | 3 tháng/lần | 6 tháng/lần | 1năm/lần | 4
48 | SC | Hồ sơ biểu mẫu bảo dưỡng nào sau đây phải được lưu trữ bằng cả bản cứng và mềm tại Phòng Vận hành Miền? | Bảo dưỡng trạm | Bảo dưỡng cấp 1 thiết bị | Bảo dưỡng cấp 2 thiết bị | Bảo dưỡng hệ thống nguồn | 3,4
49 | SC | Sau khi kết thúc bảo dưỡng, đơn vị thực hiện bảo dưỡng phải thực hiện các công việc nào sau đây: | Cập nhật lại thông tin thiết bị, phòng máy | Bàn giao thiết bị đã bảo dưỡng, ký nhận các nội dung bảo dưỡng với trực ca hoặc quản lý phòng máy | Lập biên bản, báo cáo bảo dưỡng | Tất cả các công việc trên | 4
50 | SC | Đo kiểm các tham số của hệ thống truyền dẫn được thực hiện với tần suất là? | 1 tháng/lần | 3 tháng/lần | 6 tháng/lần | 1năm/lần | 3
51 | MC | Các tham số nào sau đây phải được đo kiểm đối với hệ thống truyền dẫn? | Tỉ lệ lỗi bit (BER) | Tỉ lệ tín hiệu/nhiễu (SNR) | Độ trễ tín hiệu | Pha của tín hiệu | 1,3
52 | MC | Các nội dung nào sau đây phải được đảm bảo trước khi đưa thiết bị truyền dẫn vào hoạt động chính thức | Giao diện quang hướng phát và thu phù hợp | Khả năng giám sát thiết bị | Chế độ đồng bộ hợp lý | Chất lượng kênh dịch vụ | 1,2,3,4
53 | SC | Các nội dung nào sau đây phải được đảm bảo trước khi đưa thiết bị PCM vào hoạt động chính thức | Đấu nối đến DDF hướng kênh truyền và kết cuối dịch vụ | Khai báo đồng bộ | Chất lượng kênh dịch vụ | Tất cả các nội dung trên | 4
54 | SC | Trước khi đưa thiết bị PABX vào hoạt động chính thức cần phải thực hiện các phép kiểm tra nào sau đây: | Cuộc gọi nội bộ tổng đài | Cuộc gọi ra/vào trên các hướng kết nối trung kế | So sánh thông tin cuộc gọi thực tế với bản ghi chi tiết cuộc gọi CDR (với tổng đài có yêu cầu ghi cước) | Tất cả các nội dung trên | 4
55 | MC | Hồ sơ bàn giao đưa thiết bị mới vào vận hành gồm những nội dung nào sau đây: | Biên bản đo kiểm kênh dịch vụ | Tài khoản truy nhập thiết bị | Hồ sơ hoàn công hoặc tối thiểu là sơ đồ bản vẽ đấu nối thiết bị và kênh dịch vụ | Tài liệu hướng dẫn vận hành và phần mềm thiết bị | 1,2,3,4
56 | SC | Hồ sơ bàn giao đưa kênh dịch vụ mới vào vận hành gồm những nội dung nào sau đây: | Sơ đồ kênh dịch vụ end-to-end có ghi rõ cung đoạn của từng đơn vị quản lý vận hành | Kết quả đo kiểm chất lượng kênh dịch vụ | Đầu mối phối hợp vận hành của các đơn vị quản lý vận hành có liên quan theo sơ đồ kênh dịch vụ | Tất cả các nội dung trên | 4
57 | SC | Hệ thống thiết bị của EVNICT được phân lớp đồng bộ thành mấy mức? | Hai mức | Ba mức | Bốn mức | Năm mức | 2
58 | SC | Khi thiết bị truyền dẫn mới được lắp đặt chèn vào đường trục Bắc-Nam việc khai báo đồng bộ tại thiết bị theo mức ưu tiên 1 là? | Từ luồng quang STM-N theo hướng từ TP HCM tới | Từ luồng quang STM-N theo hướng từ Đà Nẵng tới | Đồng hồ nội tại thiết bị | Từ luồng quang STM-N theo hướng từ Hà Nội tới | 2
59 | SC | Khi thiết bị truyền dẫn mới được lắp đặt chèn vào đường trục Bắc-Nam việc khai báo đồng bộ tại thiết bị theo mức ưu tiên 2 là? | Từ luồng quang STM-N theo hướng quang thứ hai (không phải từ Đà Nẵng tới) | Từ luồng quang STM-N theo hướng bất kỳ | Từ luồng quang STM-N tại giao diện nhánh | Đồng hồ nội tại thiết bị | 1
60 | SC | Khi thiết bị truyền dẫn mới được lắp đặt chèn vào đường trục Bắc-Nam việc khai báo đồng bộ tại thiết bị theo mức ưu tiên 3 là? | Từ luồng quang STM-N theo hướng bất kỳ | Từ luồng quang STM-N theo hướng từ Đà Nẵng tới | Từ luồng quang STM-N tại giao diện nhánh | Đồng hồ nội tại thiết bị | 4
61 |  | Khi thiết lập kênh dịch vụ từ NMĐ/TBA về A0/Ax cấu hình đồng bộ tại PCM được lựa chọn thế nào: | 1. PCM tại A0/Ax: Slave 2. PCM tại TBA/NMĐ: Master | 1. PCM tại A0/Ax: Master 2. PCM tại TBA/NMĐ: Master | 1. PCM tại A0/Ax: Master 2. PCM tại TBA/NMĐ: Slave | 1. PCM tại A0/Ax: Slave 2. PCM tại TBA/NMĐ: Slave | 3
62 | SC | Lựa chọn cấu hình đồng bộ đúng cho hệ thống PABX của EVN | 1. Tổng đài MX-One và Flexicom 6000: Master 2. Các tổng đài khác: Slave | 1. Tổng đài MX-One: Master 2. Flexicom 6000 và các tổng đài khác: Slave | 1. Tổng đài Flexicom 6000: Master 2.Tổng đài MX-One và các tổng đài khác: Slave | 1. Tổng đài MX-One và Flexicom 6000: Slave 2. Các tổng đài khác: Slave | 2
63 | SC | Hệ thống truyền dẫn của EVNICT được phân thành mấy vùng giám sát? | Ba vùng | Bốn vùng | Năm vùng | Sáu vùng | 3
64 | SC | Theo quy định của EVNICT, độ trễ kênh truyền đối với bảo vệ F87 được quy định là? | ≤ 5ms | ≤ 10ms | ≤ 15ms | ≤ 20ms | 1
65 | SC | Theo quy định của EVNICT, độ trễ kênh truyền đối với bảo vệ F21 được quy định là? | ≤ 5ms | ≤ 10ms | ≤ 15ms | ≤ 20ms | 4
66 | SC | Theo quy định của EVNICT, đơn vị có trách nhiệm quản lý việc cấp phát/thu hồi tài nguyên viễn thông là? | Phòng Điều hành | Phòng Kỹ thuật | Phòng Vận hành Miền | Phòng Kế hoạch | 2

## QD dien tap ung cuu thong tin
TT | Dạng câu hỏi | Nội dung câu hỏi | Phương án trả lời 1 | Phương án trả lời 2 | Phương án trả lời 3 | Phương án trả lời 4
1 | SC | Nội dung nào sau đây là mục tiêu trong công tác diễn tập ứng cứu thông tin? | Xây dựng các phương án chi tiết để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, sự cố bất ngờ trên các thiết bị viễn thông | Đánh giá khả năng điều hành xử lý sự cố, kỹ năng xử lý sự cố của đội ngũ điều hành, vận hành mạng viễn thông tại EVNICT | Làm quen với các tình huống sự cố và biện pháp xử lý sự cố để nâng cao kỹ năng xử lý khi sự cố thật xảy ra | Tất cả các nội dung trên | 4
2 | MC | Nội dung nào sau đây là yêu cầu trong công tác diễn tập ứng cứu thông tin? | Thông báo kế hoạch diễn tập cho trực ca ĐHTQ và bộ phận xử lý sự cố của P.VH Miền | Xây dựng kịch bản giả lập sự cố trên hệ thống thiết bị | Chuẩn bị đầy đủ công cụ làm việc, vật tư phục vụ xử lý sự cố | Tất cả các nội dung trên | 2,3
3 | SC | Nội dung nào sau đây là yêu cầu trong công tác diễn tập ứng cứu thông tin? | Không làm ảnh hưởng đến dịch vụ do hệ thống thiết bị đang cung cấp | Không gây ra sự cố chủ quan cho hệ thống thiết bị đang vận hành | Đảm bảo tính bí mật, bất ngờ | Tất cả các nội dung trên | 4
4 | SC | Tần suất thực hiện công tác diễn tập là? | Đột xuất, không có định kỳ | Định kỳ 1 năm/lần | Định kỳ 6 tháng/lần | Định kỳ 3 tháng/lần | 3
5 | SC | Cấp/đơn vị nào chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phương án diễn tập chi tiết | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | Lãnh đạo EVNICT | 2
6 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm tổ chức đội công tác thực hiện giả lập sự cố | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | P.KT và P.ĐH | 4
7 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm tổ chức đội công tác ứng cứu xử lý sự cố trong diễn tập | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | P.KT và P.ĐH | 3
8 | SC | Đơn vị nào chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá công tác xử lý sự cố trong diễn tập | P.KT và P.ĐH | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | 1
9 | SC | Nội dung nào sau đây bắt buộc phải có trong phương án diễn tập? | Thời gian, địa điểm thực hiện diễn tập | Thiết bị viễn thông thực hiện diễn tập | Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng loại đối tượng trong quá trình diễn tập | Tất cả các nội dung trên | 4
10 |  | Nội dung nào sau đây bắt buộc phải có trong phương án diễn tập? | Thực hiện đầy đủ và chi tiết việc giả lập từng sự cố | Tình trạng vận hành của hệ thống tại khu vực thực hiện diễn tập | Thiết bị viễn thông thực hiện diễn tập | Tất cả các nội dung trên | 4
11 | MC | Các thiết bị truyền dẫn quang nào sau đây có thể thực hiện diễn tập? | Thiết bị một hướng quang | Thiết bị hai hướng quang | Thiết bị ba hướng quang | Tất cả các thiết bị trên | 2,3
12 | MC | Các thiết bị PCM nào sau đây có thể thực hiện diễn tập? | Thiết bị PCM cung cấp kênh truyền bảo vệ | Thiết bị PCM cung cấp kênh truyền bảo vệ và Hotline, SCADA | Thiết bị PCM tại Trung tâm điều độ | Thiết bị PCM chỉ cung cấp kênh truyền Hotline, SCADA | 3,4
13 | MC | Nội dung nào sau đây bắt buộc phải có trong báo cáo đánh giá kết quả diễn tập? | Đánh giá chất lượng công tác lập phương án diễn tập | Đánh giá công tác tổ chức xử lý sự cố của P.VH Miền | Đánh giá công tác phán đoán sự cố, điều hành xử lý sự cố của ĐHTQ | Đánh giá kỹ năng xử lý sự cố của P.VH Miền | 1,2,3,4
14 | SC | Nội dung nào sau đây bắt buộc phải có trong báo cáo đánh giá kết quả diễn tập? | Đánh giá tác nghiệp của các đơn vị trong quá trình xử lý sự cố | Đánh giá chỉ tiêu thời gian xử lý sự cố | Đánh giá công tác báo cáo sự cố theo quy định | Tất cả các nội dung trên | 4

## QD TNMS
TT | Dạng câu hỏi | Nội dung câu hỏi | Phương án trả lời 1 | Phương án trả lời 2 | Phương án trả lời 3 | Phương án trả lời 4
1 | MC | Nội dung nào thuộc trách nhiệm của P.ĐH trong công tác quản lý vận hành, khai thác bảo dưỡng hệ thống TNMS và T2000 | Tổ chức trực vận hành, khai thác theo chế độ 24/7 | Thẩm định phương án kỹ thuật tác động lên TNMS và T2000 | Định kỳ lập báo cáo tình hình hoạt động của các hệ thống TNMS và T2000 | Định kỳ lập báo cáo tình hình sử dụng tài nguyên trên các hệ thống TNMS và T2000 | 1,3,4
2 | MC | Nội dung nào thuộc trách nhiệm của P.ĐH trong công tác quản lý vận hành, khai thác bảo dưỡng hệ thống TNMS và T2000 | Quản lý và cấp phát tài nguyên trên các hệ thống TNMS và T2000 | Cập nhật công suất quang trên thiết bị truyền dẫn và đánh giá hoạt động các tuyến truyền dẫn quang | Quản lý vận hành CoreServer và NetServer tại Miền Bắc | Quản lý vận hành CoreServer và NetServer tại Miền Trung và Miền Nam | 2,3
3 | MC | Nội dung nào thuộc trách nhiệm của P.KT trong công tác quản lý vận hành, khai thác bảo dưỡng hệ thống TNMS và T2000 | Định kỳ lập báo cáo tình hình sử dụng tài nguyên trên các hệ thống TNMS và T2000 | Quản lý và cấp phát tài nguyên trên các hệ thống TNMS và T2000 | Định kỳ lập báo cáo tình hình hoạt động của các hệ thống TNMS và T2000 | Đánh giá các báo cáo hoạt động hệ thống TNMS và T2000 | 2,,4
4 | MC | Nội dung nào thuộc trách nhiệm của P.KT trong công tác quản lý vận hành, khai thác bảo dưỡng hệ thống TNMS và T2000 | Thẩm định phương án kỹ thuật tác động lên TNMS và T2000 | Quản lý và cấp phát tài nguyên trên các hệ thống TNMS và T2000 | Đánh giá các báo cáo hoạt động hệ thống TNMS và T2000 | Lập phương án kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống TNMS và T2000 | 1,2,3
5 | SC | Nội dung nào thuộc trách nhiệm của P.VH Miền trong công tác quản lý vận hành, khai thác bảo dưỡng hệ thống TNMS và T2000 | Quản lý vận hành CoreServer và NetServer tại Miền Bắc | Quản lý vận hành CoreServer và NetServer tại Miền Trung và Miền Nam | Lập báo cáo bảo dưỡng, cập nhật công suất thiết bị thuộc phạm vi quản lý | Cập nhật công suất quang trên thiết bị truyền dẫn và đánh giá hoạt động các tuyến truyền dẫn quang | 2,3
6 | SC | Rà soát cảnh báo trên hệ thống TNMS và T2000 được thực hiện theo tần suất là? | Một tuần/lần | Một tháng/lần | Một quý/lần | Một năm/lần | 2
7 | SC | Thực hiện rà soát cảnh báo trên hệ thống vào thời điểm nào? | Trước ngày 5 hàng tháng | Trước ngày 10 hàng tháng | Ngày 1 và 2 hàng tháng | Trước ngày 5 tháng đầu của quý | 3
8 | SC | Rà soát đồng bộ và kênh giám sát trên hệ thống TNMS và T2000 được thực hiện theo tần suất là? | Một năm/lần | Một quý/lần | Một tháng/lần | Một tuần/lần | 3
9 | SC | Thực hiện rà soát đồng bộ và kênh giám sát trên hệ thống vào thời điểm nào? | Trước ngày 5 hàng tháng | Trước ngày 10 hàng tháng | Ngày 1 và 2 hàng tháng | Trước ngày 5 tháng đầu của quý | 1
10 | SC | Cập nhật dữ liệu công suất thu, phát quang trên hệ thống TNMS và T2000 được thực hiện theo tần suất là: | Một tuần/lần | Hai tuần/lần | Một tháng/lần | Một quý/lần | 2
11 | SC | Thực hiện cập nhật dữ liệu công suất thu, phát quang trên hệ thống vào thời điểm nào? | Trước ngày 5 hàng tháng | Trước ngày 10 hàng tháng | Ngày 1 và 2 hàng tháng | Ngày 1 và 15 hàng tháng | 4
12 | SC | Đơn vị nào có trách nhiệm cập nhật dữ liệu công suất thu, phát quang trên hệ thống? | P.ĐH | P.KT | P.VH Miền | P.ĐH và P.VH Miền | 3
13 | SC | Đơn vị nào có trách nhiệm tổng hợp dữ liệu công suất thu, phát quang trên hệ thống và lập báo cáo đánh giá? | P.ĐH | P.KT | P.VH Miền | P.ĐH và P.VH Miền | 1
14 | SC | Báo cáo đánh giá công suất thu phát quang toàn hệ thống gửi lãnh đạo EVNICT và P.KT vào thời điểm nào? | Ngày 1 và 15 hàng tháng | Ngày 4 và 18 hàng tháng | Ngày 5 và 20 hàng tháng | Ngày 15 và 30 hàng tháng | 2
15 | SC | Trường hợp có tuyến quang không bảo đảm vận hành, đơn vị nào có trách nhiệm lập phương án khắc phục? | P.KT | P.VH Miền | P.ĐH và P.VH Miền | P.ĐH | 4
16 | SC | Đơn vị nào có trách nhiệm thẩm định phương án khắc phục tuyến quang không bảo đảm vận hành? | P.KT | P.VH Miền | P.ĐH và P.VH Miền | P.ĐH | 1
17 | SC | Kiểm tra bảo vệ dịch vụ trên hệ thống truyền dẫn do EVNICT quản lý được thực hiện theo định kỳ là? | Một tháng/lần | Ba tháng/lần | Sáu tháng/lần | Một năm /lần | 3
18 | SC | Theo quy định của EVNICT, việc bảo dưỡng Client của hệ thống quản lý mạng truyền dẫn được thực hiện theo định kỳ là? | Một tháng/lần | Ba tháng/lần | Sáu tháng/lần | Một năm /lần | 2
19 | SC | Bảo dưỡng Client của hệ thống quản lý mạng truyền dẫn được thực hiện vào thời điểm nào? | Trước ngày 15 tháng đầu của quý | Trước ngày 20 tháng đầu của quý | Trước ngày 25 tháng đầu của quý | Tháng đầu của quý | 4
20 | SC | Đơn vị nào có trách nhiệm lập phương án bảo dưỡng Client thuộc hệ thống quản lý mạng truyền dẫn? | P.KT | P.VH Miền | P.ĐH và P.VH Miền | P.ĐH | 2
21 | SC | Theo quy định của EVNICT, việc bảo dưỡng Server và Switch của hệ thống quản lý mạng truyền dẫn được thực hiện theo định kỳ là? | Một tháng/lần | Ba tháng/lần | Sáu tháng/lần | Một năm /lần | 3
22 | SC | Đơn vị nào có trách nhiệm lập phương án bảo dưỡng Server và Switch thuộc hệ thống quản lý mạng truyền dẫn? | P.KT | P.VH Miền | P.ĐH và P.VH Miền | P.ĐH | 4
23 |  | Sau khi kết thúc bảo dưỡng hệ thống quản lý mạng truyền dẫn, các nội dung nào sau đây bắt buộc phải thực hiện | Ghi chép đầy đủ thông tin bảo dưỡng vào sổ quản lý thiết bị tại phòng máy | Lập báo cáo, đánh giá bảo dưỡng theo biểu mẫu quy định | Kiến nghị xử lý các tồn tại phát hiện trong quá trình bảo dưỡng | Tất cả các nội dung trên | 4
24 |  | Sau khi kết thúc bảo dưỡng hệ thống quản lý mạng truyền dẫn, đơn vị nào có trách nhiệm tổng hợp báo cáo toàn bộ quá trình bảo dưỡng | P.KT | P.ĐH | P.VH Miền | P.ĐH và P.VH Miền | 2

## QT huong dan XLSC truyen dan
TT | Dạng câu hỏi | Nội dung câu hỏi | Phương án trả lời 1 | Phương án trả lời 2 | Phương án trả lời 3 | Phương án trả lời 4
1 | SC | Các nội dung sau đây là các bước cần thực hiện khi xử lý sự cố truyền dẫn: 1. Phân loại sự cố 2. Phát hiện tiếp nhận, xử lý sự cố 3. Liên hệ các đầu mối liên quan 4. Phán đoán và xử lý sơ bộ Hãy sắp xếp các nội dung trên theo đúng trình tự | 1, 2, 3, 4 | 4, 3, 2, 1 | 2, 1, 4, 3 | 2, 3, 1, 4 | 3
2 | SC | Các nội dung sau đây là các bước cần thực hiện khi xử lý sự cố truyền dẫn: 1.Xử lý sự cố, ứng cứu thông tin 2. Kiểm tra kết quả xử lý 3. Kết thúc công việc xử lý sự cố 4. Cập nhật quá trình xử lý Hãy sắp xếp các nội dung trên theo đúng trình tự | 1, 4, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 1, 3, 4, 2 | 4, 3, 2, 1 | 1
3 | SC | Các nội dung sau đây là các bước cần thực hiện khi xử lý sự cố truyền dẫn: 1.Kết thúc công việc xử lý sự cố 2.Báo cáo kết quả xử lý và bài học kinh nghiệm 3. Tổ chức các biện pháp phòng ngừa (nếu có) 4. Kết thúc công việc và lưu hồ sơ Hãy sắp xếp các nội dung trên theo đúng trình tự | 1, 3, 2, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 3, 4, 2 | 1, 2, 4, 3 | 2

## QD van hanh nguon 48V
TT | Dạng câu hỏi | Nội dung câu hỏi | Phương án trả lời 1 | Phương án trả lời 2 | Phương án trả lời 3 | Phương án trả lời 4 | Phương án đúng
1 | SC | Bộ nguồn SMPS là bộ nguồn nào trong các loại sau: | Bộ nguồn dùng Thyristor làm phần tử chỉnh lưu | Bộ nguồn sử dụng kỹ thuật chuyển mạch | Bộ nguồn cấp không gián đoạn (UPS) | Bộ nguồn sử dụng Diode làm phần tử chỉnh lưu | 2
2 | SC | Cơ chế điều chỉnh điện áp ra của bộ nguồn SMPS dựa trên nguyên tắc nào sau đây: | Điều chỉnh nội trở của phần tử bán dẫn công suất trong vùng tuyến tính | Điều chỉnh góc mở của phần tử bán dẫn chỉnh lưu | Điều chỉnh tỷ lệ thông/tắt của phần tử bán dẫn công suất | Điều chỉnh hệ số khuếch đại của phần tử bán dẫn công suất | 3
3 | SC | Trong các nội dung sau đây, nội dung nào thể hiện tính năng LLVD? | Sa thải tải không ưu tiên khỏi bộ chỉnh lưu | Sa thải tải không ưu tiên khỏi ắc quy | Sa thải toàn bộ tải khỏi bộ chỉnh lưu | Sa thải toàn bộ tải khỏi ắc quy | 2
4 | SC | Trong các nội dung sau đây, nội dung nào thể hiện tính năng BLVD? | Sa thải tải không ưu tiên khỏi bộ chỉnh lưu | Sa thải tải không ưu tiên khỏi ắc quy | Sa thải toàn bộ tải khỏi bộ chỉnh lưu | Sa thải toàn bộ tải khỏi ắc quy | 4
5 | SC | Mục đích nạp thả nổi (floating mode) cho ắc quy là? | Bù tổn hao dung lượng ắc quy do dòng tự phóng | Bù dung lượng ắc quy do sự mất cân bằng giữa các cell | Bù dung lượng do chất lượng ắc quy kém | Bù dung lượng do một celll nào đó bị hỏng | 1
6 | SC | Mục đích nạp cân bằng (equalizing mode) cho ắc quy là? | Bù tổn hao dung lượng ắc quy do dòng tự phóng | Bù dung lượng ắc quy do sự mất cân bằng giữa các cell | Bù dung lượng do chất lượng ắc quy kém | Bù dung lượng do một celll nào đó bị hỏng | 2
7 | SC | Điện áp cuối của tổ ắc quy 48V VRLA có giá trị nào? | 43,2V | 44V | 44,2V | 45V | 1
8 | SC | Theo quy định của EVNICT, LLVD được đặt ở giá trị nào khi cấu hình bộ nguồn? | 47,5V | 45V | 44V | 43,2V | 3
9 | SC | Theo quy định của EVNICT, BLVD được đặt ở giá trị nào khi cấu hình bộ nguồn? | 47,5V | 45V | 44V | 43,2V | 4
10 | SC | Theo quy định của EVNICT, ngưỡng cảnh báo điện áp DC thấp được đặt ở giá trị nào khi cấu hình bộ nguồn tại trạm có người trực? | 47,5V | 45V | 44V | 43,2V | 2
11 | SC | Theo quy định của EVNICT, ngưỡng cảnh báo điện áp DC thấp được đặt ở giá trị nào khi cấu hình bộ nguồn tại trạm không có người trực? | 47,5V | 45V | 44V | 43,2V | 1
12 | SC | Theo quy định của EVNICT, đối với bộ nguồn cấp cho thiết bị SDH và PABX lõi, nhân viên trực vận hành cần ghi thông số vận hành mấy lần trong ca trực 8 tiếng? | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 8 lần | 3
13 | SC | Theo quy định của EVNICT, đối với bộ nguồn chỉ cấp cho thiết bị PCM, nhân viên trực vận hành cần ghi thông số vận hành mấy lần trong ca trực 8 tiếng? | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 8 lần | 2
14 | SC | Theo quy định của EVNICT, tần suất bảo dưỡng bộ nguồn ở trạng thái đang vận hành tại trạm có người trực là? | 1 tháng/lần | 3 tháng/lần | 6 tháng/lần | 1năm/lần | 1
15 | SC | Theo quy định của EVNICT, tần suất bảo dưỡng bộ nguồn ở trạng thái đang vận hành tại trạm không có người trực là? | 1 tháng/lần | 3 tháng/lần | 6 tháng/lần | 1năm/lần | 2